国家税务总局漳州市税务局电梯采购项目

招 标 文 件

招标编号：FJGCZZ-FS-G-2021-020

项目名称：国家税务总局漳州市税务局电梯采购项目

招标人：国家税务总局漳州市税务局(盖章)

招标代理机构：福建国诚招标有限公司(盖章)

标书编制人：罗建英

目   录

第一章  投标邀请	5

投标邀请	5

招标货物一览表	7

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

附件A:评标方法、评标标准和定标原则	13

附件B：技术、服务要求	17

一、说明	27

1. 适用范围	27

2. 定义	27

3. 合格的投标人	27

4. 登记报名	28

5. 投标费用	28

二、招标文件	28

6. 招标文件的组成	28

7. 招标文件的澄清	29

三、投标文件的编写	29

8. 要求	29

9. 投标文件语言	29

10. 投标文件的组成	29

11. 投标有效期	30

12. 投标保证金	30

13. 投标文件的格式	31

四、投标文件的提交	31

14.投标文件的密封、标记和递交	31

五、投标文件的评估和比较	32

15. 开标、评标时间	32

16．评标委员会	32

17. 投标文件的初审	33

18. 投标文件的澄清	35

19. 比较与评价	36

六、定标与签订合同	36

20. 定标准则	36

21. 中标通知	36

22. 签订合同	37

23. 招标项目监督部门	37

24.招标代理服务费	37

七、异议与答复	38

25. 异议	38

26. 答复	39

第三章 招标内容及要求	40

1、项目概况	40

2、技术响应要求	40

3、质保服务要求	42

4、货物包装方式	42

5、安装、调试	42

6、技术培训及技术资料要求	43

7、专用工具、特殊工具与配品配件	43

8、验收标准	44

9、报价要求	44

10、商务响应要求	45

11、付款方式	45

12、违约责任	45

13、其他要求	46

第四章  投标文件格式	47

一、开标一览表	52

二、投标分项报价表	53

三、技术、商务部分投标主要内容摘录表	54

四、货物说明一览表	55

五、供货范围清单	56

六、技术规格和商务偏离表	57

七、投标人的资格证明文件	58

关于资格的声明函	58

投标人的资格声明	59

法定代表人授权书	61

八、投标人提供的资料	63

九、招标代理服务费承诺书	64

- 第一章  投标邀请

- 投标邀请

受国家税务总局漳州市税务局的委托，对国家税务总局漳州市税务局电梯采购项目的货物进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：FJGCZZ-FS-G-2021-020

2、招标货物名称、数量及技术、服务要求：详见招标货物一览表及第三章招标内容及要求。

3、招标文件购买时间、地点及方式

3.1购买时间：2021年07月22日至2021年 08月 06日(节假日除外),每日8:30到12:00，14:30到18:00(北京时间，下同)。未在规定时间购买招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

3.2购买地点：漳州市芗城区打锡巷47号商会大厦5楼福建国诚招标有限公司。

3.3购买方式：投标人应当从招标代理机构合法获得本项目的招标文件并登记报名，否则提出的质疑或提交的投标文件将被拒收。

4、招标文件售价

招标文件售价200元人民币，如需邮寄请另加邮寄费50元，售后不退。

5、投标截止时间

投标文件应于2021年 08月 12日9:00之前提交到漳州市芗城区打锡巷47号商会大厦5楼福建国诚招标有限公司开标大厅，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒收，并将其原封不动地退回投标人。

6、开标时间、地点

6.1开标时间：2021年08月 12日9:00；

6.2开标地点：漳州市芗城区打锡巷47号商会大厦5楼福建国诚招标有限公司。

7、发布公告的媒介

有关本次招标的相关信息(包括招标文件若有修改)都将在以下媒体发布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

8、招标项目联系方式

联系人姓名：黄女士

电      话：  0596-2881782

9、招标代理机构联系方式

招标代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：漳州市芗城区打锡巷47号商会大厦5楼福建国诚招标有限公司

邮  编：      363000

电  话：     0596-2879616

传  真：      0596- 2879610

标书编制人：罗建英

电子邮箱：  zz2879616@163.com

10、银行账户信息

| 类 别 | 保证金缴交银行账户 | 招标文件费、招标代理服务费缴交银行账户 |
| --- | --- | --- |
| 开 户 行 | 中国建设银行福州市广达支行营业厅 | 建设银行漳州东城支行 |
| 账 号 | 35001870007052517035 | 35001668107052513062 |
| 开 户 名 | 福建国诚招标有限公司 | 福建国诚招标有限公司漳州分公司 |

11、特别提示

11.1潜在投标人在招标文件购买登记表所填写的信息须为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。潜在投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

11.2通过电子邮件购买电子文档招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第4条的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所要购买招标文件的项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址填写清楚并加盖公章送至(或传真)本公司。

11.3未在投标截止时间前送达的投标文件将被拒收。

11.4注意后附“招标货物一览表”规定的交货完工期。

- 招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 主要技术规格 | 数量 | 交货地点 | 交货完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 国家税务总局漳州市税务局电梯采购项目 | 详细技术参数要求见招标文件第二章投标人须知附件B、第三章招标内容及要求 | 2部 | 招标人指定地点 | 合同签订后先安装电梯-1，在60个日历日内安装调试完毕，及通过相关部门检测和验收合格，并取得《电梯安全检验合格证》交付采购人使用，电梯-2在60个日历日内安装调试完毕，及通过相关部门检测和验收合格，并取得《电梯安全检验合格证》交付采购人使用 |

注：

1、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

2、投标人报价应包含旧设备拆除、货物的制造、包装、运输(送至采购人指定地点)、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。其中部分的施工必须安排晚上、周末等节假日施工，且有关费用包含在项目报价总中，不再另行增加费用。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：国家税务总局漳州市税务局电梯采购项目 招标人名称：国家税务总局漳州市税务局 招标人地址：福建省漳州市芗城区水仙大街47号 项目内容：详见招标项目一览表及第二章投标人须知附件B、第三章招标内容及要求 招标编号：FJGCZZ-FS-G-2021-020 |
| 2 | 3.1 | 投标人资质要求： 3.1.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的投标人； 3.1.2投标人须提供财务状况报告的相关材料； 3.1.3投标人须提供依法缴纳税收的相关材料； 3.1.4投标人须提供社会保障资金的相关材料； 3.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 3.1.6投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3.1.7投标人须提供参加政府采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。信用记录以“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果为准； 3.1.8投标人须提供参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录的书面承诺； 3.1.9投标人必须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）资质（提供相关资质证明文件复印件加盖投标人公章）； 3.1.10制造商或制造商的直属分公司或制造商控股的子公司在福建省内地区安装或维修业务上存在重大安全事故，并被质量监督行政主管部门红头文件通报的，不得参与本次投标（投标人须对此提供制造商的书面承诺，以承诺函为准）。否则，其投标将被拒绝。 3.1.11投标人代表不是法定代表人的须提供法定代表人授权的相关材料； 3.1.12投标人须按照招标文件规定提交投标保证金； 3.1.13本项目不接受联合体投标。 说明：依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是提供投标截止时间前六个月任一个月投标人缴纳相应税收(如增值税或营业税或企业所得税等)的凭据、缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 投标人因新成立或新型冠状病毒肺炎疫情影响等客观原因无法提供上述材料的，应如实提供情况说明。 投标人不满足上述规定的基本资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝，以上资格证明文件为复印件的，须加盖投标人公章。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止日结束后 90 日历日。 投标保证金效期：投标截止日结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：详见第一章投标邀请 接收人：招标代理机构工作人员 投标截止时间：详见第一章投标邀请 |
| 5 | 12.2 | 投标保证金缴交： (1)投标保证金的形式：以公司名义按银行转账、电汇等非现金形式提交。不接受现金、现金存款形式提交。 (2)投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，将导致其投标文件被拒收。 (3)投标保证金缴交的金额：人民币壹万捌仟元（¥18000元）。 (4)若汇款人名称与投标人不一致时，投标文件将被拒收，并将其原封不动地退回投标人。 (5)投标人的投标保证金未在投标截止时间前一天到达指定账户的将导致其投标文件被拒收。 |
| 6 | 24.1 | 招标代理服务费: 中标人应按照招标文件规定的收费标准向招标代理机构交纳招标代理服务费。 中标金额(万元) 收费费率标准： 100以下 1.50% 以上标准下浮10%。 |
| 7 | 23.1 | 招标项目监督部门：国家税务总局漳州市税务局 |
| 8 | 19.1 | 评标方法、评标标准和废标条款：详见附件A(第 13 页) |
| 9 |  | 附件B：技术、服务要求：(第 17 页) |
| 10 |  | 实质性要求和条件：投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 11 | 11.1 | 投标人须按招标文件第二章第10.1条“投标文件的组成”要求编制投标文件正本一份，副本三份。 投标文件正本用A4幅面纸张打印，必须装订成册，在封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章，以下同)。副本用正本的完整复印件并装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 12 |  | 最高限价：本项目预算价90万元为最高限价，根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 |
| 13 | 13.5 | 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权的代表签署，盖投标人公章。 |
| 14 | 14.1 | 投标人应将投标文件正本、副本分别用密封袋密封，并标明招标编号、项目名称、投标人名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未按上述规定进行分开密封的，将导致投标文件在递交现场被拒收，并将其原封不动地退回投标人。 |
| 17 |  | 无效投标及废标条款： 以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 (1)不符合投标人须知前附表中第10、11项号中要求的。 (2)投标报价不符合投标人须知前附表中第12项号规定的。 (3)出现“附件A”中无效投标规定的。 (4)出现投标人须知第3.5、3.6要求任一情形的。 (5)出现投标人须知中第17.3、17.4、17.5要求中任一条款的。 (6)投标报价出现投标人须知中第19.3条款规定的。 (7)明显不符合技术规格、技术标准要求的为无效投标； (8)出现第二章投标人须知无效投标规定的。 (9)出现第三章招标内容及要求无效投标规定的。 (10)出现“附件A”废标条款规定的。 |
| 18 |  | 履约保证金： 中标供应商须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴交合同总额的10%作为履约保证金。采购人收取时间应在签订合同时，该履约保证金在质保期满后30个工作日内无息返还，采购人逾期退还履约保证金的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日1‰支付逾期违约金。 |
| 19 |  | 现场勘察： (1)福建国诚招标有限公司不组织现场实地勘察，潜在投标人可在递交投标文件前对现场进行实地勘察，对于采购人地理位置、现场等情况进行了解，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于安装现场及位置等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内,今后在施工时存在此原因不再调整。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由投标人自行承担； (2)潜在投标人进行现场勘察时应随带的资料：身份证复印件； (3)联系人：曾贵根 联系电话：0596-2881771 |

- 附件A:评标方法、评标标准和定标原则

一、评标方法： ☑综合评分法 □ 最低评标价法

二、评标标准： (一)具体的评标标准：详见附件。 (二)推荐中标候选人名单。1、中标候选人数量：1个。2、中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序(请按招标项目的评标方法从以下二项中选择一项打“√”)： □采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 ☑采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、定标原则： 采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同，技术指标也相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定。

附件：评标标准

综合评分法：综合得分=A+B+C

(一)A:技术评分标准(满分50分)

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.1招标内容和要求 (满分20分) | 20 | 根据投标人对招标文件第二章投标人须知附件B、第三章招标内容及要求的响应情况进行打分，完全满足要求的得20分。每负偏离一项扣2分，扣完为止，正偏离不加分，第三章招标内容以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。 |
| 1.2曳引机整机配置情况 (满分6分) | 4 | (1)所投电梯曳引机采用欧、美、日原品牌商标的得4分，否则不得分。 |
|  | 2 | (2)投标电梯的曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机的得2分；其他不得分；注：需提供采用永磁同步无齿轮曳引机的承诺函、品牌《商标注册证》、《中华人民共和国外商投资批准证书》及电梯整机型式试验报告复印件，为评判依据。 |
| 1.3控制柜配置情况 (满分4分) | 2 | (1)所投电梯控制柜采用欧、美、日原品牌商标的得2分，否则不得分。 |
|  | 2 | (2)所投品牌电梯具备全方位抗震保护设计，电梯主体结构符合抗震设计要求，可有效保护电梯及乘客安全的得2分，其他不得分。注：电梯具备全方位抗震保护设计，电梯主体结构符合抗震设计要求的承诺函，以上证明材料均加盖投标人的公章，否则不得分。 |
| 1.4门机整机配置情况 (满分4分) | 2 | (1)门机整机采用欧、美、日原品牌商标的得 2分，否则不得分。 注：需提供电梯品牌《商标注册证》、《中华人民共和国外商投资批准证书》，为评判依据。 |
|  | 2 | (2)投标电梯主体达到F绝缘等级的得2分，其他不得分。注：需提供电梯主体达到F绝缘等级的承诺函，以上证明材料均加盖投标人的公章，否则不得分。 |
| 1.5安全钳 (满分2分) | 2 | 安全钳采用欧、美、日原品牌商标的得 2分，否则不得分。注：需提供品牌《商标注册证》、《中华人民共和国外商投资批准证书》及电梯整机型式试验报告复印件，为评判依据。 |
| 1.6限速器 (满分2分) | 2 | 限速器采用欧、美、日原品牌商标的得 2分，否则不得分。注：需提供品牌《商标注册证》、《中华人民共和国外商投资批准证书》及电梯整机型式试验报告复印件，为评判依据。 |
| 1.7缓冲器 (满分2分) | 2 | 缓冲器采用欧、美、日原品牌商标的得2分，否则不得分。注：需提供品牌《商标注册证》、《中华人民共和国外商投资批准证书》及电梯整机型式试验报告复印件，为评判依据。 |
| 1.8上行超速保护装 (满分2分) | 2 | 投标电梯采用上行超速保护装置的得2分，否则不得分。 注：需提供采用上行超速保护装置的承诺函、品牌《商标注册证》、《中华人民共和国外商 投资批准证书》及电梯整机型式试验报 告复印件，为评判依据。 |
| 1.9投标电梯技术的先进性 (满分6分) | 3 | (1)所投电梯采用轿厢意外移动保护装置的得 3分，否则不得分。 注：需提供采用轿厢意外移动保护装置的承诺函及彩色样本，为评判依据。 |
|  | 3 | (2)电梯具备防止救援时轿厢意外失速的方法的得3分，其他不得分。注：需提供电梯具备防止救援时轿厢意外失速的方法的承诺函，以上证明材料均加盖投标人的公章，否则不得分。 |
| 1.10安装实施方案 (满分2分) | 2 | 根据各投标人提供的电梯安装实施方案的完整性、技术说明情况、货物如何进场、货物进场交接清单安排、质量、进度、安全目标以及保障措施等进行评分，方案周全、实施性高，合理性强、可行性强，与本项目符合的得2分； 方案较为全面，实施性较高，具有一定的合理性、可行性，与本项目较为符合的得1分； 方案不全面，实施性、合理化、可行性一般的得0.5分； 未提供的本项不得分。 |
| 各投标人的技术部分得分为：A＝1.1＋1.2＋1.3＋1.4＋1.5＋1.6＋1.7＋1.8＋1.9＋1.10 |  |  |

(二)B:商务评分标准(满分20分)

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1综合实力 (满分8分) | 1 | (1) 投标人所代理的电梯制造商具有有效的ISO9001的得1分。应同时提供认证证书和全国认证认可信息公告服务平台http://cx.cnca.cn网站的网页截图（包含但不限于证书编号、证书状态、证书到期日期、组织名称、发证机构名称）并体现网址，否则不得分。 |
|  | 1 | (2) 投标人所代理的电梯制造商具有有效的ISO14001的得1分。应同时提供认证证书和全国认证认可信息公告服务平台http://cx.cnca.cn网站的网页截图（包含但不限于证书编号、证书状态、证书到期日期、组织名称、发证机构名称）并体现网址，否则不得分。 |
|  | 1 | (3) 投标人所代理的电梯制造商具有有效的OHSAS18001或（ISO45001）的得1分。应同时提供认证证书和全国认证认可信息公告服务平台http://cx.cnca.cn网站的网页截图（包含但不限于证书编号、证书状态、证书到期日期、组织名称、发证机构名称）并体现网址，否则不得分。 |
|  | 3 | (4) 投标电梯制造商具有A1制造资质的得3分；具有A2制造资质的得2分；B1资质的得1分。投标人须提供制造商的《特种设备制造许可证》复印件，并加盖制造商公章。 |
|  | 2 | (5) 投标电梯安装单位连续五年获得质监局电梯维保质量信用等级评定为A 级的得2分，其余不得分。投标人需提供质量技术监督局相关证明材料，证明材料的复印件加盖投标人公章，否则不得分。注：投标人（自2014年至今）有出现获得市级或以上质量技术监督局对电梯维保质量信用等级评价结果为丙级或C 级（含丙级、C 级）以下的不得分。 |
| 2.2售后服务 (满分8分) | 2 | (1) 电梯安装单位在漳州市设有维保点(经市场监督管理局备案)的得2分；未提供证明材料不得分(需提供资质文件、营业执照复印件、自有产权的提供产权证复印件、租赁的提供租赁合同及产权证复印件，或提供拥有使用权的相关证明材料)。 |
|  | 3 | (2) 质保期在18个月基础上，每增加6个月加0.5分，最高3分，未提供承诺函不得分(需提供质保期承诺函)。 |
|  | 3 | (3) 质保期内由安装单位进行质保的，且安装单位具有A1资质的得3分；质保期内由安装单位进行质保的，且安装单位具有A2资质的得1.5分；其余不得分。 |
| 2.3业绩 (满分4分) | 4 | 根据各投标人提供自2019年1月1日起至本项目投标截止时间止(合同签订日期为准), 由投标人在“行政单位”或“公共场所”等类似业绩情况进行打分，每提供一份符合要求的业绩得1分，满分4分。 注：投标人须同时提供中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及采购人验收报告复印件(原件备查)，未同时提供以上证明材料的本项不得分。采购合同文本须加盖投标人公章并注明复印件与原件一致，评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。评标过程中如发现填报不实，本项不得分，原件备查。 |
| 各投标人的商务部分得分为：B＝2.1＋2.2＋2.3 |  |  |

(三)C:报价评分标准(满分30分)

采用合格投标人的有效报价的算术平均值为评标基准价，合格投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数的四舍五入取小数点后两位）：

C=30-|F-Fm|/ Fm*100

C为价格部分得分；

Fm为评审基准价即通过资格及响应性审查的各供应商的有效报价平均值；

F为投标人的有效报价。

- 附件B：技术、服务要求

1、垂直电梯技术规格及参数表：

| 项目 楼号 | 综合楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯-1 | 电梯-2 | 备注 |
| 电梯类型 | 客梯兼无障碍电梯 | 普通客梯 |  |
| 井道尺寸(mm)(宽×深) | 2100*2100 | 2100*2100 |  |
| 额定速度(m/s) | 1.75 | 1.75 |  |
| 额定载重量(kg) | 1000 | 1000 |  |
| 电梯洞高度(mm) | 2200 | 2200 |  |
| 电梯门洞宽度(mm) | 1000 | 1000 |  |
| 平衡重位置 | 后面 | 后面 |  |
| 到达楼层(F) | -1~17 | 1~17 |  |
| 提升高度(m) | 现场测量 | 现场测量 |  |
| 基坑深度(m) | 1.5 | 1.5 |  |
| 顶层净高(m) | 4.35 | 4.35 |  |
| 机房净高(mm) | 2.5(梁底) | 2.5(梁底) |  |
| 电梯数量(部) | 1 | 1 |  |

注：（1）电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性，隔热性和热通量测定法》GB/T  27903规定的完整性和隔热性要求。

（2）上述尺寸仅供参考，具体数据以施工现场测量为准，中标后若与实际尺寸有不一致，由中标供应商自行整改，采购人不增加费用。

2、技术和服务要求

(一)适用标准与要求：

1.1 国家标准

除本招标文件另有规定的技术要求外，本次招标的全部电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准规定的相关要求、标准与指标，且必须同时满足国家与地方的相关技术、政策、规范、规程、标准与规定的相关要求：

(1)GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》；

(2)GB/T10058-2009《电梯技术条件》；

(3)GB/T10059-2009《电梯试验方法》；

(4)《电梯制造与安装安全规范》及第1号修改单；

(5)中华人民共和国国家标准GB50763-2012《无障碍设计规范》

(6)《特种设备安全监察条例》；

(7)GB/T 24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》；

(8)TSG T7007-2016电梯型式试验规则；

(9)GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》；

(10)JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设 计规范》；

(11)GB/T27903《电梯层门耐火试验、完整性、隔热性和热通量测算法》

为满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的最新要求，投标电梯应配置轿厢上行超速保护装置(GB7588第9.10条)，及配置独立的双机电式制动器(GB7588第12.4.2.1条)。

1.2  安全设施要求

(1)限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

(2)安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

(3)缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的要求；

(4)电梯的安全设施应符合 GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的规定。

1.3 基本要求： 电梯应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.1条的基本要求。

1.4 性能要求：电梯性能应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条中的优等品规定。

1.5 电气安全要求：电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

1.6 电梯可靠性要求：可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条的要求。

1.7 电梯其它要求：电梯其它要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。

以上有最新标准与要求的则按最新为准。

(二)垂直电梯技术参数要求

1、电梯的技术要求

1.1电梯工作条件

1.1.1自然环境

1.1.1.1气候特点：湿热环境；

1.1.1.2海拔高度：≤1000m；

1.1.1.3环境温度： 0℃～+45℃；

1.1.1.4相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；时有凝露的情况发生；

1.1.1.5地震强度：7度；

1.1.1.6雷暴日：90日/年；

1.1.1.7台风等级：12级；

1.1.1.8电梯周围无爆炸物存在。

1.1.2电源条件

1.1.2.1动力电源：AC三相380V±7％V、频率50HZ　(1±2％)HZ；

1.1.2.2照明电源：照明电源-AC单相220V　(1±10％)V、频率50HZ　(1±2％)HZ；

1.1.2.3电压：允许波动范围±7％。

1.2基本要求

1.2.1全面符合以下要求：

1.2.1.1本章节电梯技术要求。

1.2.1.2对于本章的标准中未做明确规定的，可按相应标准或工厂标准执行，但不能影响设备的性能及安全保护要求。

1.2.1.3对电梯大修周期：电梯大修周期不小于5年(质保期满后)。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。

1.2.1.4整机使用寿命要求：整机使用寿命不小于20年。

1.2.1.5主要部件寿命要求

1.2.1.5.1曳引装置：使用寿命≥20年；

1.2.1.5.2控制柜：≥8年；

1.2.1.5.3门机主板：≥8年；

1.2.1.5.4钢丝绳(带)：≥5年。

1.2.2电梯设备型号

1.2.2.1投标人提供的电梯设备应是经批量生产考验、有类似本项目场合使用经验的电梯。

1.2.2.2请说明设备型号每个字母和数字的含义，并填写下表。

1.3乘客电梯主要技术要求

1.3.1整机性能要求

1.3.1.1电气控制类型：微机控制。

1.3.1.2速度调控方式：主机及门机均采用变频调速控制。

1.3.1.3平层准确度：-3mm～+3mm范围内。

1.3.1.4速度偏差：-3～+3％。

1.3.1.5噪声要求：运行中轿厢内噪声≤50dB(A)(测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处)；开、关门过程噪声≤55dB(A) (测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处)；机房噪声≤65db(A)。

1.3.1.6电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好。最大垂直振动加速度＜15cm/s²；最大水平(前/后)振动加速度＜10cm/s²；平层精度+5mm。

1.3.1.7电梯的平衡系数：40％～50％。

1.3.2外观质量要求

1.3.2.1外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的有关要求。

1.3.2.2层门及门套：为标准中分门，层门、门套全部采用发纹不锈钢，钢板厚度不小于1.5mm。门套全部为小门套，由轿门拖动，门机应采用VVVF变频控制。

1.3.2.3层门及轿厢门：中分两扇密封自动门，轿厢门采用发纹不锈钢。钢板厚度不小于1.5mm。

1.3.2.4轿厢形式与装饰

1.3.2.4.1轿厢内净尺寸：应根据载重量和井道尺寸提供最佳轿厢平面尺寸，在符合相关标准规范，保证通过特检所的验收的前提下，尽可能加大轿厢内净高度、轿厢面积、开门尺寸。

1.3.2.4.2电梯轿厢高度为≥2.5米

1.3.2.4.3开门尺寸详见附件B：技术、服务要求。

1.3.2.4.4轿厢顶：采用豪华吊顶

1.3.2.4.5地板：采用大理石地板，大理石材料价格不得低于500元/平方，花色由投标人提供3种以上供采购人选择。

1.3.2.4.6轿厢内墙壁：采用发纹不锈钢面板。钢板厚度不小于1.5mm。

1.3.2.4.7轿厢通风：采用1P无水专用空调(要求原风扇和空调能够自动切换)。

1.3.2.4.8轿厢门：均采用发纹不锈钢装修，发纹不锈钢钢板厚度不小于1.5mm，为自动中分门，均带光幕保护装置，光幕不少于174束。

1.3.2.5信号指示装置要求

1.3.2.5.1轿厢信号装置：

操纵盘的控制及信号指示装置要求：轿厢内设操纵面板，面板采用不锈钢。控制按钮为不锈钢按钮。10.4寸多媒体显示器。预留第三方接口供使用单位后续智能化增加IC卡刷卡、刷脸、指纹等智能终端。轿厢设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态(自动、司机、检修)钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。预留安装五方通话系统接口。

1.3.2.5.2层门信号装置：

层门呼梯盒的控制及信号指示装置要求：面板采用不锈钢。控制按钮为不锈钢按钮。配置断码液晶显示，带运行方向、层站显示和维修状态提示和呼梯按钮。

1.3.2.5.3信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖，具体的式样由投标人在投标文件中具体说明。

1.3.2.5.4电梯的厅门呼梯盒及信号指示装置采用无底盒外呼面板。

1.3.2.5.5投标文件中，轿厢内操纵盘、层门呼梯盒、到站钟、门框、轿厢天花、轿厢地板等乘梯人可见部件必须附有相应的型号(或编号)、图片及采用的材料等资料。

1.3.3控制系统要求

1.3.3.1控制柜

1.3.3.1.1控制柜应是电梯厂商原品牌，具有丰富的配置和功能，控制柜主电脑板应采用32位(或更高)智能化电脑控制系统，32位(或更高)主微处理器。

1.3.3.1.2应是多微机控制。

1.3.3.1.3应有远程监控接口，与电梯监控中心相联，且配置电梯安全信息采集设备，并实时向电梯安全公共服务平台传输准确信息。

1.3.3.2控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯恢复正常。

1.3.3.3控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

1.3.3.4投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

1.3.3.5轿顶检修装置

轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。检修箱应包括以下装置：

1.3.3.5.1拉拔式复位的红色停止按钮；

1.3.3.5.2检修开关；

1.3.3.5.3带36v检修照明灯；

1.3.3.5.4维修用插座(AC220v，单相，三极)；

1.3.3.5.5检修运行按钮；

1.3.3.5.6停止按钮与检修开关的误动作防护。

1.3.4拖动系统要求

1.3.4.1无齿轮曳引机应是密封免保养式的。

电梯均应采用矢量型变频变压调速(VVVF)拖动系统；变频器为国际品牌电梯专用变频器。

1.3.4.2曳引机为无齿轮曳引机，曳引机应满足《电梯技术条件》中的相关要求。

1.3.4.3功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投标产品的电机功率、传动机构的原理。

1.3.4.4曳引机应配有以下保护功能：

1.3.4.4.1电动机空转保护功能；

1.3.4.4.2电动机过热保护功能。

1.3.5自动门机

1.3.5.1开门机应是32位(或更高)CPU控制、VVVF智能门机系统，门机系统为国际品牌电梯专用门机。

1.3.5.2具有开门力矩自调整等智能化功能，能使各层站的开关门速度保持一致。

1.3.5..3厅轿关闭连锁打卡瞬时间至电梯启动瞬间的时间间隔应＜0.3S。

1.3.6无障碍电梯的特殊要求

1.3.6.1电梯轿厢内除设普通操纵箱、扶手及及镜子外，还应在左侧壁(面向门内)设一符合残疾人使用的副操纵箱，操纵箱上设有警铃按钮和对讲机以及其他各种按钮，均应满足残疾人(包括轮椅乘坐者和盲人)使用要求。

1.3.6.2电梯轿厢内应设置中文语音报站装置。

1.3.7功能要求

1.3.7.1称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

1.3.7.2安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层。

1.3.7.3最近楼层服务运转：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

1.3.7.4超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站，满载直驶。

1.3.7.5开门时间自动调整：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间；根据开门后状况的变化(开门按钮之动作)自动设定为最适当的开门时间。

1.3.7.6强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。

1.3.7.7重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

1.3.7.8对讲装置：通过对讲电话，可使轿内乘客与机房及大楼值班人员通话，提供轿厢闭路监视的视频线(必须满足数字监控系统要求)，提供能与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统管理自动化相关的兼容接口。

1.3.7.9警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的警铃会鸣响。

1.3.7.10轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮。

1.3.7.11轿内风扇及照明自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源。

1.3.7.12消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

1.3.7.13光幕保护：门开启与关闭期间，红外线光束探测到乘客和物件，门将自动停止关闭动作，以保证乘客安全红外线安全光幕的安全保护装置，具防夹伤功能。

1.3.7.14自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差。

1.3.7.15故障电梯自动分离：当并联或者群控中的一台电梯发生故障时，会自动脱离系统以保证其他电梯的正常运行。

1.3.7.16防捣乱功能：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。

1.3.7.17错层取消功能：如乘客在使用过程中按错到达楼层按钮，则可通过双击或长按取消错层。

1.3.7.18禁止反向运行登录：轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录。

1.3.7.19门的异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭动作以清除地坎上的障碍物。

1.3.7.20基准层返回：当下列条件满足时，轿厢自动返回基准层，开门待机：

1.3.7.20.1应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫；

1.3.7.20.2在其他轿厢正在返回基准层途中；

1.3.7.20.3在基准层上没有其他轿厢停靠。

1.3.7.21开门警报：电梯运行中或停止在平层区以外时，如果有人在轿厢里强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告，如果电梯运行中报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停车，直到确认门关上后启动。

1.3.7.22电梯受阻失速保护：当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。

1.3.7.23消防功能：消防电梯必须具备的消防迫降功能。

1.3.7.24独立服务：把轿厢从群控中脱离，单独响应轿厢召唤(控制开关安装在轿厢操纵箱内)。

1.3.7.25高峰服务：为减轻临时性运输繁忙，电梯被自动(优先)安排在最拥挤的楼层。

1.3.7.26基站锁梯：当轿厢转换为停用运转状态时，轿厢会到预设的停梯楼层停靠，途中可应答同方向的候梯厅及轿厢呼叫，抵达后即取消所有轿厢与候梯厅登录。(如果是并联状况时，另一轿厢即会应答其他呼叫。)在一定时间后电梯门即自动关闭。停用运转只有在该电梯是全自动操作状态下才生效。该功能通过设在特定层的钥匙开关来实现。

1.3.8其他部件要求

1.3.8.1导轨

1.3.8.1.1轿厢导轨重量不小于13kg/m，对重导轨按国标配置。导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置(或夹紧装置)等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作。其要求应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。对导轨的更换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离不应大于2.5m。

1.3.8.1.2悬挂装置：用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》的相关规定。

1.3.8.2要求设置安全窗的电梯，设于轿顶的安全窗尺寸不小于500mm×700mm，其两侧各设一台电梯专用风机通风。每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路：

1.3.8.2.1轿厢内的照明和通风电路；

1.3.8.2.2轿顶的电源插座电路；

1.3.8.2.3电梯井道内的照明电路；

1.3.8.2.4电梯的报警装置电路。

1.3.8.3电缆电线：

1.3.8.3.1电梯的随行电缆应为防缠绕型电梯专用电缆，为阻燃型，且低烟低毒，阻燃特性试验应符合IEC 332-2标准的要求；低烟试验应符合IEC 1034-2(1991)标准的要求，低毒特性试验应符合IEC754-2标准的要求。

1.3.8.3.2除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。

1.3.8.3.3电磁兼容性要求符合下列标准：

1.3.8.3.3.1《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》；

1.3.8.3.3.2《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》；

1.3.8.3.3.3《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》；

1.3.8.3.3.4《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》。

1.3.8.4结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保良好的防腐蚀效果。

1.3.9重要部件铭牌、标记要求：

1.3.9.1应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明：

1.3.9.1.1制造厂名称；

1.3.9.1.2型式试验标志及其试验单位名称。

1.3.9.2应在限速器上标明：制造厂名称。

1.3.9.3应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。

1.3.9.4应在轿厢顶上给出下列标记：

1.3.9.4.1停止开关上或近旁标出“停止”字样。

1.3.9.4.2检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样。

1.3.9.4.3在检修按钮上或近旁标出运行方向。

1.3.9.5应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。

1.3.10对上述涉及装饰装潢的方案、颜色、材质等，在中标人提供方案的基础上，采购人有权结合电梯前室装修风格进行调整，中标人不得提出调价要求，应在投标总价中综合考虑。电梯轿厢内的地面铺砖及顶部灯具需先做样板，最终效果待采购人确认后方可大面积施工。

1.4故障率：交付使用后，用时须满足电梯的年平均故障次数≤2次。

1.5通讯：采用串行通讯各层呼梯面板应自带CPU

1.6提供并安装轿厢(每部电梯)至机房至井道一楼闭路监视的电梯专用扁平随缆(视频线)

- 一、说明

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物和服务招标。

- 2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方。

2.2 “招标招标单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标招标项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切货物、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 3. 合格的投标人

3.合格的投标人

3.1在投标人须知前附表中第2项号所规定的资格条件。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3投标人生产、经销招标公告所述的货物或服务的资格必须得到有关行政部门的许可。

3.4信用记录的查询及使用

3.4.1信用记录查询的截止时点

信用记录查询的截止时点为评标委员会签署评标报告之前。

3.4.2  信用记录查询渠道

(1)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)；

(2)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

3.4.3信用记录查询的具体办法及使用规则

中标候选人产生后，招标代理机构将在评标委员会签署评标报告之前对中标候选人进行信用记录查询。经查询，中标候选人参加本项目招标活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用厦门”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满的供应商，依法取消其中标候选资格，并认定为不合格供应商。本项目的后续招标活动按以下办法处理：

(1)中标候选人被取消中标候选资格后，如有效投标人家数不少于3家，则根据中标候选人排序递补中标人，再进行前述查询，以此类推。

(2)中标候选人被取消中标候选资格后，如出现有效投标人家数不足 3 家的情形或者出现没有合格的中标候选人情形时，则当次招标招标活动终止。

3.5投标人参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.7为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

3.8本项目不接受联合体投标。

3.9投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

- 4. 登记报名

4.1投标人应当从招标代理机构合法获得本项目的招标文件并登记报名，否则提出的质疑或提交的投标文件将被拒收。

- 5. 投标费用

5.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

- 6. 招标文件的组成

6.1招标文件用以阐明所需货物招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知

(3) 招标内容及要求

(4) 合同(参考文本)

(5) 投标文件格式

- 7. 招标文件的澄清

7.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件的编写

- 8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，提供虚假材料谋取中标的其投标无效。

8.2招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

- 9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

- 10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3)投标分项报价表

(4)技术、商务评分标准摘录表

(5)货物说明一览表

(6)供货范围清单

(7)技术规格和商务偏离表

(8)投标人的资格证明文件

(9)投标人提供的资料

(10)招标代理服务费承诺书

- 11. 投标有效期

11.1投标文件自投标人须知前附表第4项规定的投标截止日之后开始生效，在投标人须知前附表第3项规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被废标。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构要求的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不能要求也不允许修改其投标文件，但将被要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

- 12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4招标代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，并将落标书面通知没有中标的其它投标人，投标人因自身原因耽搁领取《落标通知书》，造成投标保证金的退还时间超过5个工作日的，招标代理机构不承担延后退还的责任。

12.5招标代理机构自招标合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。投标人因自身原因耽搁招标合同的送达存档，造成投标保证金的退还时间超过5个工作日的，招标代理机构不承担延后退还的责任。

12.6发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2) 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4) 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况如给招标人造成损失的，超过投标保证金数额，还应当对超过部分予以赔偿。

- 13. 投标文件的格式

13.1在投标人须知前附表第11项号所规定的要求。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权的代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其提供材料符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权的代表签署，盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的代表签署证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标无效。

13.8 投标文件中所有的资格条件证明文件均须在有效期内，复印件须注明“与原件一致”，并加盖投标人公章。否则投标文件在符合性检查中将被视为无效投标。

- 四、投标文件的提交

- 14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件正本、副本分别用密封袋密封，并标明招标编号、项目名称、投标人名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未按上述规定进行分开密封的，将导致投标文件在递交现场被拒收，并将其原封不动地退回投标人。

14.2 每一信封密封处应注明“于   年  月  日之前(指投标邀请中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果未按上述规定进行密封和标记，投标人自行承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.4 投标文件应在招标公告中规定的截止时间前送达，截止时间之后送达的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.6投标人在投标截止后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标采购单位将重新组织招标或者采取其他方式招标。

- 五、投标文件的评估和比较

- 15. 开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中第4项号规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

15.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格。

投标人少于3个的，不进行开标，并将其投标文件原封不动地退回投标人。

15.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表、现场监督人员和相关工作人员签字确认。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标采购单位将当场作出答复，并制作记录。

- 16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在招标活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在招标活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在招标活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响招标活动依法进行的利害关系。

16.3 评标原则

评标活动按照客观、公正、审慎的原则。

- 17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件未经投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(2)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(4)投标单价低于成本或者高于招标文件设定的最高控制单价；

(5)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(6)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

(1) 投标有效期或投标保证金有效期不满足招标文件要求的；

(2) 投标文件组成不符合招标文件要求的；

(3) 未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(4) 未按规定提交装订成册的；

(5) 未按规定提交由投标人加盖公章并注明复印件与原件一致的被授权人身份证复印件；

(6) 未按规定提交由投标人加盖公章并注明复印件与原件一致法人营业执照和税务登记证复印件的；或未按规定提交由投标人加盖公章并注明复印件与原件一致统一社会信用代码营业执照复印件的；

(7) 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8) 投标人名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(9) 投标文件签字不符合招标文件投标文件格式要求的；

(10) 采取转包方式履行合同的；

(11) 投标文件附有招标人不能接受的条件；

(12) 未按规定提交招标代理服务费承诺书的；

(13) 招标文件中带“ ★”的条款的有任何负偏离或不满足的；

(14) 不符合招标文件中规定的实质性条款、无效投标条款的。

评标委员会对投标文件资格性审查、符合性审查及判定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4串通投标的情形

17.4.1禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2)投标人之间约定中标人；

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

17.4.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4.3禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

17.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

(1)使用伪造、变造的许可证件；

(2)提供虚假的财务状况或者业绩；

(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4)提供虚假的信用状况；

(5)其他弄虚作假的行为。

- 18. 投标文件的澄清

18.1投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

- 19. 比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第8项号所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏(缺)报项的处理：招标文件中要求列入投标的费用(含配置、功能)，漏(缺)报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高投标加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中第8项号规定推荐中标候选人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标采购单位将重新组织招标或者采取其他方式招标。

- 六、定标与签订合同

- 20. 定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、评标标准，经评委评审并推荐中标候选人，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 21. 中标通知

21.1招标代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。

21.2《中标通知书》发出同时招标代理机构将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4招标代理机构自《中标通知书》发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。未中标的供应商需领取并回传《落标通知书》。

21.5自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

- 22. 签订合同

22.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

22.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 23. 招标项目监督部门

23.1招标项目监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第7项所述招标项目监督部门投诉。

- 24.招标代理服务费

24.1中标人应参照按国家计委文件规定“计价格【2002】1980号”按差额定率累进法计算，向招标代理机构交纳招标代理服务费，收费标准以单个合同包的中标金额为准，具体为：

(1)以中标通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。

(2)中标服务收费的标准：

中标金额(万元)            收费率标准

100以下                     1.5%

以上标准下浮10%。

(3)招标代理服务费的交纳方式：

a.投标人在递交投标文件的同时，向招标代理机构递交招标代理服务费承诺书。

b.中标的投标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。

- 七、异议与答复

- 25. 异议

25.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面原件形式(拒绝受理书面原件以外的其他形式)在投标截止时间10日前提出。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当以书面原件形式(拒绝受理书面原件以外的其他形式)在中标候选人公示期间提出。并同时符合下列条件：

(1)对招标文件提出异议的，异议人应为潜在投标人(即已登记报名的供应商，报名日期和供应商名称均以购买招标文件发票记载的为准)，且两者的身份、名称等均应保持一致。对评标结果提出异议的，异议人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

(2)异议人应以书面原件形式(拒绝受理书面原件以外的其他形式)提交异议函。

(3)异议函应包括下列主要内容：

①异议人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所异议项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所异议的具体事项(以下简称：“异议事项”)；

④针对异议事项提出的明确请求；

⑤针对异议事项导致异议人自身权益受到损害的必要证明材料；

⑥异议人代表的身份证明材料：提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、法定代表人的身份证复印件；异议人代表为委托代理人的，还应同时提供法定代表人授权书(应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由法定代表人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章)和委托代理人的身份证复印件。

⑦异议人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等；

⑧提出异议的日期。

25.2对不符合本章第25.1条规定的异议，将按照下列规定进行处理：

(1)不符合其中第(1)、(2) 条规定的，书面告知异议人不予受理及其理由。

(2)不符合其中第(3)条规定的，书面告知异议人修改、补充后在规定时限内重新提交异议函。

- 26. 答复

26.1自收到异议之日起3日内作出答复。投标人也可以向招标代理机构提出异议，招标代理机构将依照规定就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

- 第三章 招标内容及要求

- 1、项目概况

1.1本项目为电梯采购，各投标人所提供的产品要求符合招标文件要求及国家相关标准，各投标人应详细核算市场价格波动成本及相关费用并进行报价。

★1.2本次推荐参考品牌为三菱、蒂森、日立、富士达、通力、迅达、东芝、奥的斯等品牌。投标人可以提供除上述参考品牌以外的其它品牌且技术性能与参数可满足本招标文件要求的产品。但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。

- 2、技术响应要求

2.1★投标的全部电梯须为同一品牌。

2.2投标人投标时须提供投标客梯的配置表，并加盖公章。配置表应明确电梯主要部件的品牌、型号、制造单位、产地，其中“产地”一列须明确且仅能填写国家名称，采用其他描述方式将被视为有所保留或未实质性响应，其投标将视为无效投标。

2.3★投标人必须承诺其投标设备能满足招标文件、现场的土建条件要求(以现场踏勘为准)的要求，或者经改造后能满足要求，如现有的土建条件无法满足投标人电梯安装的需要，投标人应承诺自行承担改造费用以满足电梯安装的需要。

2.4投标人应对其投标设备的制造标准、安装标准、技术规范和设备的可维护性、适用性、安全、环保、可靠性等方面进行综合描述。

2.5投标人针对本项目提供的各类佐证材料须为中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责。否则，评标委员会将可能作出对该投标人不利的评审。

2.6投标人应在投标文件中附上投标主要设备制造商印制的产品彩页或技术说明书，且投标人所投的设备的技术参数应在其制造厂商的官方网站上公布。若投标人不能提供技术说明书，或者所提供的技术规格与技术说明书或制造厂商网站上所载技术规格不符的，评标委员会将可能作出对该投标人不利的评审。

2.7投标人必须提供详细的设备配置清单，详细说明投标产品性能、型号、规格、技术参数等。

2.8投标人应在投标文件中列出本次招标电梯所需附件及零配件，并列出备品、备件及附件的详细清单及价格。

2.9投标人必须书面承诺其投标产品满足土建施工图的井道尺寸要求，且应对现场实际尺寸进行核对，确定可满足电梯所需尺寸要求，并承担由此发生的一切费用。投标人应自行踏勘测量井道尺寸，并自行承担因井道尺寸与图纸误差而可能增加的费用(如井道整改)，由此产生的工期延误不予顺延。投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。

2.10中标人应在中标后十日内与设计院核对图纸并经设计院与土建施工单位确认盖章后提供给采购人，同时中标人自行负责对施工现场的预埋管件、预留洞进行预埋及预设，并全过程对土建配合情况进行检查及配合。若不符电梯安装条件要求所引起的整改费用由中标人负责。

2.11投标人应在递交投标文件的同时，向采购人提供电梯安装工程的施工组织设计文件。

2.12安装施工：中标人必须按安装施工图，配合土建施工进度，及时做好预埋件的安装等施工配合工作，确保安装工程质量。中标人应在货物运抵现场前，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。一旦中标，投标人应向采购人提交设备安装图及相关条件要求；中标人必须配合监理、土建施工进度，及时做好预埋件的安装及监控系统的施工配合工作。如若因设备安装配合图提供延迟所带来的返工及施工现场预埋件、预埋洞配合不当所造成的一切费用由中标人负责。

2.13为确保电梯安装工程质量，投标人必须承诺：一旦中标，中标人保证至少有1名电梯专业工程师派驻现场。

2.14投标人应明确投标产品和招标要求存在正负偏离情况。

2.15招标文件所述电梯功能为基本功能要求，投标人应充分响应。投标人可以提供更优的功能配置。投标电梯除具备招标文件要求的功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求，投标电梯如有其他特殊功能、附加功能及优惠条件可在投标文件中单独列出。

2.16材料要求：本项目由中标人负责所供应的材料、设备、成品及半成品的采购、运输、保管、质量等问题。本项目所用的材料必须使用全新及没有缺陷的材料。

2.17投标人需承诺：本项目的监控线路随行电缆由中标人提供；五方通话至消控中心的线路由中标人提供并施工；机房电梯曳引机基础钢梁砼包封由中标人施工。

2.18因现场场地狭小，采购人无法提供电梯安装等工作人员的食宿场所，投标人应自行安排，并在投标报价中综合考虑。

2.19踏勘现场：投标人须自行对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和设计施工图纸所涉及现场的资料，采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 3、质保服务要求

3.1投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

3.2免费质保期：18个月。免费质保期从电梯经相关主管部门验收合格并将所有设备及相关资料全部移交之日起算，若移交时仍存在质量问题尚未整改，则质量保证期从整改合格之日起算。质量保证期内每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，中标人或电梯制造商应免费提供咨询、维修服务(含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套)，检修人员响应时间不超过1小时，一般故障要在2小时内修好。维护保养人员不能排除故障时，中标人应负责请制造厂商派技术人员到现场解决故障问题，相关费用由中标人负责。免费质保期满后，中标人仍应按其在投标文件中承诺的义务对电梯进行维护。

3.3投标人在漳州需有相当实力的安装、维保机构及备品备件库，提供24小时全天候召修服务。

3.4投标人必须提供详细的售后 服务承诺书(质量保证期及其它保障措施)，列出质量保证期过后的年维修及保养服务费用，并列出免费保修期后的主要部件的维修价格标准。

3.5质量保证期满后，投标人应承诺为采购人或用户提供长期优惠维护、保养及售后服务。

- 4、货物包装方式

4.1包装：货物供货时应按国家有关标准要求进行包装。

4.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

- 5、安装、调试

5.1中标供应商应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

5.2合同签订后，由中标供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由中标供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

5.3中标供应商负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

5.4设备安装、调试的期须按照合同的规定执行。

- 6、技术培训及技术资料要求

6.1技术培训：中标供应商应结合货物安装、调试等阶段，同步地免费对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。

6.2技术资料：中标供应商应向采购人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料，在设备供货时同时提供；并提供货物相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。成交后应提供的技术资料如下：

1)出厂明细表(装箱单)；

2)出厂检验报告、合格证书；

3)安装手册；操作手册(中文)；维修手册；

4)使用说明书；

5)设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

6)提供原产地制造商的产品证明；

7)合同中要求的其它文件资料。

- 7、专用工具、特殊工具与配品配件

7.1专用工具：中标供应商应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

7.2特殊工具：中标供应商应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

7.3备品备件：中标供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话)，其费用含在投标总价中。

- 8、验收标准

8.1验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

8.2货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

8.3系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，采购人有权委托有关部门按规定的标准要求进行使用性能、精度等方面的联合验收；设备验收测试不合格，中标人需进行更换，并重新调试运行直至达到验收合格。

8.4验收时中标人必须派代表参加。

8.5验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

8.6中标人应提供中标货物制造商的出厂检验报告、合格证书，同时应提供光盘介质及安装手册、用户使用手册、配套教材等相关文档。

8.7质量保证：保证所供货物是完全符合招标文件和国家规定的质量、规格和性能的要求。对软件内容及其版权负责，由此产生的一切后果由中标人承担。保证数据资源在正确安装、正常使用和维护的条件下，在使用许可期内具有满意的使用效果。

- 9、报价要求

9.1报价人须以人民币报价，报价方式为交钥匙总包价。中标人应负责电梯的供应、安装调试直至最终验收合格后交付给采购人前的所有工作。本项目报价方式为总包价，以人民币为单位，总报价包括设备价和安装价。

9.2 报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

9.3 本次项目为整体招标，报价内容必须包含招标文件所要求的招标要求及技术要求。

9.4投标人单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标之后不得再向采购人收取任何费用。

9.5投标人对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

9.6 投标人的投标报价超出本项目预算价的，视为投标无效。

9.7 在项目实施期间，税务等部门发布了新的税率，结算时税金按照中标人实际缴交情况按实调整。

- 10、商务响应要求

10.1投标人需提供企业供货、履约能力基本情况的说明。

10.2投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 11、付款方式

11.1预付款：合同生效后七个工作日内采购人向中标人支付签约合同总价的30%。

11.2电梯设备发运到指定地点，经双方验收合格后十日内采购人向中标人支付签约合同总价的40%。

11.3具备以下全部条件之日起10个工作日内采购人向中标人支付签约合同总价的27%：本合同项下全部合同设备安装完毕并经验收合格，采购人获得政府有关部门出具的电梯监督检验报告和特种设备使用登记证，且电梯使用正常，采购人对电梯综合验收并签署合格报告。

11.4余3%待质保期满后结算。以上款项均在采购人收到中标人开具的等额增值税专用发票后支付。

- 12、违约责任

12.1因中标供应商原因造成合同无法按时签订，视为中标供应商违约，需另行支付相应的赔偿。

12.2签定合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约，中标供应商需支付相应的赔偿。

12.3因中标供应商原因未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，采购人有权扣除履约保证金10%，扣完为止。若因此给采购人造成损失的，中标供应商还应赔偿采购人所受的损失。

12.4因中标供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

12.5发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

12.6在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

- 13、其他要求

本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标供应商签订合同时，由双方协商订立。

- 第四章  投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

投标文件

(正本/副本)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 技术、商务评分标准摘录表

5. 货物说明一览表

6. 供货范围清单

7. 技术规格和商务偏离表

8. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

9. 投标人提供的资料

10. 招标代理服务费承诺书

投  标  书

致：

根据贵方为                   项目的投标邀请(招标编号):                 ，本签字代表                (全名、职务)正式授权并代表投标人                 (投标人名称、地址)提交下述文件。

(1)开标一览表(附件1)；

(2)投标分项报价表(附件2)；

(3)技术、商务评分标准摘录表(附件3)；

(4)货物说明一览表(附件4)；

(5)供货范围清单(附件5)；

(6)技术规格和商务偏离表(附件6)；

(7)投标人的资格证明文件(附件7)；

(8)投标人提供的资料(附件8)；

(9)招标代理服务费承诺书(附件9)；

以     方式提供的金额为人民币      元的投标保证金。(投标人的银行账号信息：开户名：                     ；开户行：                   ；账号：                      )

保证金凭证复印件粘贴处

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项号所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12.7条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人(全称并加盖公章)：

日  期：         年       月       日

附件1

- 一、开标一览表

投标人名称(全称并加盖公章)：            招标编号：             单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 投标(现场交货价) | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(大写) |  |  |  | 小写： |  |

注：投标报价超过最高限价的为无效报价。

投标人代表签字：

附：保证金凭证复印件

附件2

- 二、投标分项报价表

投标人名称：                       招标编号：                  货币单位：

投标人代表签字：

附件3

- 三、技术、商务部分投标主要内容摘录表

(一)技术部分投标主要内容摘录表

| 序号 | 投标文件技术部分内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

(二)商务部分投标主要内容摘录表

| 序号 | 投标文件商务部分内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

注：

投标人可将投标文件中能够反映技术部分评分内容、商务部分评分内容的详细信息所对应的页码填写完整，且所填写的内容均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。如因投标人所填内容有误或填写的内容不完全，从而影响了评标委员会对其投标文件的判定，投标人应自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

投 标 人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

日      期：

附件4

- 四、货物说明一览表

(按投标货物合同包下品目号类别分别填写)

投标人名称:                                               招标编号:

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 规格 |  | 数量 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

附件5

- 五、供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地。

投标人代表签字：

附件6

- 六、技术规格和商务偏离表

投标人名称：                                                   招标编号：

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：(1)投标人应如实详细填写技术规格偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则评标委员会将做出不利于投标人的判断。

(2)投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则评标委员会将做出不利于投标人的判断。

投标人代表签字：

附件7

- 七、投标人的资格证明文件

附件7-1

- 关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      (招标编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          (合同包/品目号)         (货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明按投标人须知前附表第11项号规定的份数，随投标文件一同递交。

投标人(全称并加盖公章)：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

附件7-2

- 投标人的资格声明

1．投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                         (姓名、职务)

实收资本：

其中国家资本：               法人资本：

个人资本：               外商资本：

E．最近资产负债表(到      年       月         日为止)。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

F．最近资产损益表(到         年        月         日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照见附件7－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

日      期：         年         月        日

传      真：

电      话：

附件7-3

- 法定代表人授权书

：

(投标人全称)法定代表人         授权  (投标人代表姓名)为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人的委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            手机：

附：被授权人身份证件(身份证件须加盖投标人公章，并注明复印件与原件一致)

授权人

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

日     期：

被授权人

投标人的委托代理人签字：

日     期：

附件7-4

法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

：

现附上我方法人营业执照复印件和税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照复印件，该证件真实有效。

(注：以上证件由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

投 标 人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

日      期：

附件8

- 八、投标人提供的资料

投标人提供的资料应包括但不限于以下内容：

1、交货完工期的响应；

2、货物包装方式、检验标准和方法的响应；

3、质保期和售后服务的响应。

投标人代表签字：

日      期：

附件9

- 九、招标代理服务费承诺书

致:

我们在贵公司组织的          项目招标中投标合同包     (招标编号:          )，如果入围，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章):

投标人代表签字:

邮 编:            电 话:

传 真:            日 期: